## Sheet1
Bảng 01 Kèm theo thư mời báo giá số: /TM.BVNĐ ngày tháng năm 2026
STT | Nội dung | Mô tả thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành Tiền
1 | Thay mới Màn hình điều khiển chiller | Hãng sx: Trane. Mô tả kỹ thuật để tương thích với hiện tại: Phù hợp với chiller Trane model number RTHD UB2R XLOX AC2W 2RAL D2A2 RALA VXXX EXAB BXY1 80AC UT7X XXRX XXX | Cái | 1
2 | Thay mới Van tháp tản nhiệt | Mô tả kỹ thuật để tương thích với hiện tại: Phù hợp với chiller Trane model number RTHD UB2R XLOX AC2W 2RAL D2A2 RALA VXXX EXAB BXY1 80AC UT7X XXRX XXX | Cái | 1
3 | Thay mới Công tắc dòng chảy | Mô tả kỹ thuật để tương thích với hiện tại: Phù hợp với chiller Trane model number RTHD UB2R XLOX AC2W 2RAL D2A2 RALA VXXX EXAB BXY1 80AC UT7X XXRX XXX | Cái | 2
4 | Cải tạo sửa chữa tủ chạy auto chiller | Mô tả kỹ thuật để tương thích với hiện tại: Tủ chạy tự động được những linh kiện đi kèm với chiller Trane model number RTHD UB2R XLOX AC2W 2RAL D2A2 RALA VXXX EXAB BXY1 80AC UT7X XXRX XXX theo đúng nguyên lý hoạt động. Tủ chạy luân phiên chiller 1 và chiller 2 mỗi chiller hoạt động 1 tuần. Khi 1 chiller hoạt động công suất trên 80% thì gọi chiller còn lại chạy song song khi công suất giảm xuống dưới 40% thì tự tắt đi 1 chiller. Tự động chạy lại khi mất điện. | Cái | 1
5 | Thay mới Motor quạt tản nhiệt | Hãng sx: TECO. Nước sx: Malaysia. Mô tả kỹ thuật để tương thích với hiện tại: 4 pole; 7.5Hp; 55KW; 380-415V; 50hz; 1450 RPM | Cái | 1
6 | Lắp đặt mới máy lạnh 2.5hp | Lắp mới tại tầng 2 (đầy đủ dụng cụ để lặp mới). Xuất sứ Thái Lan; Gas R32; Nhãn năng lượng tiết kiệm điện từ 4* trở lên; Công suất làm lạnh 24000btu/h | Cái | 4
7 | Cung cấp vật tư: Ống đồng phụ kiện | Đảm bảo đầy đủ phù hợp để lắp đặt máy: 80 mét ống đồng tương thích với máy lạnh 2.5hp; Độ dày ống từ 0.7mm trở lên; 4 eke dàn nóng 2.5hp; Dây điện cadivi 2.5, si quấn ,cách nhiệt.... | Gói | 1
8 | Cung cấp vật tư nguồn máy lạnh | Lắp 4 máy 2.5hp: Dây điện cadivi Cv 2.5 400m; Cv 6.0 200m; 1 Mccb 63A 3 pha; 4 CB 15A đế + mặt | Gói | 1
9 | Vệ sinh Bầu nóng | Cần vệ sinh bằng máy đánh chuyên dụng và hóa chất chuyên dụng. | Cái | 2
10 | Vệ sinh Bầu lạnh | Cần vệ sinh bằng máy đánh chuyên dụng và hóa chất chuyên dụng. | Cái | 2
11 | Vệ sinh xử lý Máy lạnh FCU bị đọng sương | Cách nhiệt máy bị lão hóa; Ống gió không còn cách nhiệt tốt; Miệng gió nhôm gây đọng sương nhiểu nước | Cái | 4
12 | Nhân công | Nhân công thực hiện trọn gói các công việc nêu trên | Trọn gói | 1
Tổng cộng:
Thuế (VAT)
Tổng thành tiền