## THANG MÁY SỐ 1,9 & 10
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH MỤC CHI TIẾT SỬA CHỮA THAY THẾ THIẾT BỊ CÁC THANG MÁY: SỐ 01, 09 VÀ SỐ 10 (Kem theo thư mời báo giá số 169/TM.BVNĐ ngày 13 tháng 5 năm 2025 )
Stt | Tên thiết bị | Quy cách/ thông số kỹ thuật | Đvt | Số lượng | Nguồn gốc / Xuất sứ (nhà thầu điền thông tin vào cột này) | Đơn giá | Tổng thành tiền | Ghi chú
1 | Tủ điện điều khiển thang chuyển rác (thang số 10) | Công suất: 7,5kw Điểm dừng: 9 stop Điện áp: 380VAC Tần số: 50Hz Tốc độ: 30m/phút Bộ điều khiển tốc độ vô cấp – AC VVVF Điều khiển vô cấp tốc độ bằng hệ thống thay đổi điện áp và tần số Truyền thông Can bus 32 bit: Đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu nhanh chóng và ổn định, giúp hệ thống hoạt động hiệu quả. Nhập khẩu nguyên tủ. | Tủ | 1 |  |  |  | Thay mới
2 | Cửa tầng thang máy chuyển rác (thang số 10) | Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 800x1500 Loại cửa: đóng mở bằng tay Cửa mở tim 1 cánh lên và 1 cánh xuống (Chỉ mở được khi thang dừng đúng tầng) | Bộ | 9 |  |  |  | Thay mới
3 | Cửa cabin thang máy chuyển rác (thang số 10) | Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 800x1500 Loại cửa: đóng mở bằng tay Cửa mở tim 1 cánh lên và 1 cánh xuống (Chỉ mở được khi thang dừng đúng tầng) | Bộ | 1 |  |  |  | Thay mới
4 | Bộ kiểm soát tốc độ (Encorder) thang máy chuyển rác (thang số 10) | Điện áp 5VDC (±5%) Tốc độ cho phép ≤2000rpm Nhiệt độ cho phép: -40° đến 115° | Cái | 1 |  |  |  | Thay mới
5 | Cáp tải thang máy chuyển rác (thang số 10) | Kích thước: Phi 10 Lực kéo đứt: 1770N/mm² Lực kéo đứt tối thiểu: 48,1KN Lõi bên trong dây cáp được tẩm dầu | Mét | 105 |  |  |  | Thay mới
6 | Hộp gọi tầng thang máy chuyển rác (thang số 10) | Nguồn điện: 24VDC Chất liệu: hợp kim Hiển thị tầng: LCD hoặc LED Nút gọi tầng 1,2,3,4,5,6,7,8 và tầng 9 Nút gọi hình tròn hoặc vuông | Bộ | 9 |  |  |  | Thay mới
7 | Shose dẫn hướng cabin và đối trọng thang máy chuyển rác (thang số 10) | Shoes dẫn hướng ray T50 | Cái | 8 |  |  |  | Thay mới
8 | Dây tín hiệu dọc hố thang máy chuyển rác (thang số 10) | DVV 24x0.75mm | Mét | 100 |  |  |  | Thay mới
9 | Cảm biến dừng tầng (thang số 10) | Tín hiệu ngõ ra NPN Loại phát hiện: Thu phát Khoảng cách phát hiện: 30mm Điện áp: 12-30VDC Dòng điện tiêu thụ: 30mA | Cái | 2 |  |  |  | Thay mới
10 | Cờ dừng tầng bằng thép (thang số 10) | Vật liệu bằng thép | Bộ | 9 |  |  |  | Thay mới
11 | Cáp tải thang máy cấp cứu (thang số 01) | Kích thước: Phi 10 Lực kéo đứt: 1770N/mm² Lực kéo đứt tối thiểu: 48,1KN Lõi bên trong dây cáp được tẩm dầu | Mét | 350 |  |  |  | Thay mới
12 | Công tắc giới hạn thang máy cấp cứu (thang số 01) | Tần số tác động cơ 120 lần/phút Tần số tác động điện 30 lần/phút Điện áp: 250V Tốc độ tác động: 5mm/s đến 5m/s | Cái | 4 |  |  |  | Thay mới
13 | Tủ điện điều khiển 15kw (thang số 9) | Công suất: 15Kw Điểm dừng: 9 stop Điện áp: 380VAC Tần số: 50Hz Tốc độ: 60m/phút Bộ điều khiển tốc độ vô cấp – AC VVVF Điều khiển vô cấp tốc độ bằng hệ thống thay đổi điện áp và tần số Truyền thông Can bus 32 bit: Đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu nhanh chóng và ổn định, giúp hệ thống hoạt động hiệu quả. Nhập khẩu nguyên tủ. | Tủ | 1 |  |  |  | Thay mới
14 | Hộp gọi tầng (hộp gọi, nút nhấn lên xuống, hiển thị Led) (thang số 9) | Hộp gọi bằng hợp kim Nút nhấn lên và nút nhấn xuống Hiển thị tầng: Led hoặc Lcd | Bộ | 9 |  |  |  | Thay mới
15 | Hộp gọi cabin (thang số 9) | Hộp gọi bằng hợp kim Nút nhấn từ 1 đến 9 Nút đóng mở cửa Nút nhấn báo động. Hiển thị Led hoặc Lcd Board gọi tầng tích hợp với tủ điều khiển | Bộ | 1 |  |  |  | Thay mới
16 | Encorder kiểm soát tốc độ (thang số 9) | Điện áp 5VDC (±5%) Tốc độ cho phép ≤2000rpm Nhiệt độ cho phép: -40° đến 115° | Bộ | 1 |  |  |  | Thay mới
17 | Shose dẫn hướng cabin (thang số 9) | Shoes dẫn hướng ray T89 | Cái | 4 |  |  |  | Thay mới
18 | Shose dẫn hướng đối trọng (thang số 9) | Shoes dẫn hướng ray T90 | Cái | 4 |  |  |  | Thay mới
19 | Tủ điều khiển đầu cabin (thang số 9) | Đồng bộ với tủ điều khiển thang máy | Bộ | 1 |  |  |  | Thay mới
20 | Biến tần điều khiển cửa cabin (thang số 9) | Công suất: 0.4kw Điều khiển tốc độ theo các Swich Điện áp vào: 220VAC 50Hz Điện áp ra: 380VAC 50Hz Tín hiệu đóng mở cửa Tín hiệu giới hạn đóng mở cửa | Bộ | 1 |  |  |  | Thay mới
21 | Dây tín hiệu dọc hố chống nhiễu (thang số 9) | DVV 24x0.75mm | Mét | 100 |  |  |  | Thay mới
22 | Cáp thép tải thang máy (thang số 9) | Kích thước: Phi 10 Lực kéo đứt: 1770N/mm² Lực kéo đứt tối thiểu: 48,1KN Lõi bên trong dây cáp được tẩm dầu | Mét | 540 |  |  |  | Thay mới
23 | Bánh xe treo cửa cabin và cửa tầng (thang số 9) | Phi 72*15*6202RS | Cái | 40 |  |  |  | Thay mới
24 | Guốc cửa tầng và cửa cabin thang máy (thang số 9) | Chất liệu nhựa + hợp kim dẫn hướng đóng mở cửa | Cái | 40 |  |  |  | Thay mới
25 | Dây Cuaro thang máy (thang số 9) | Hình dạng: Hình tròn Kích thước: dài 1250mm, dày 8mm, rộng mặt trước 9mm, rộng mặt sau 8mm | Mét | 5 |  |  |  | Thay mới
26 | Puly đối trọng (thang số 9) | Kích thước: phi 400 6*10mm trục 60*300 | Cái | 1 |  |  |  | Thay mới
27 | Cảm biến cửa cabin (Photocell) (thang số 9) | Điện áp: 220VAC Khoảng cách phát hiện: 0-4m Chống va chạm khi có vật cản | Bộ | 1 |  |  |  | Thay mới
28 | Tủ cứu hộ ARD 15kw (thang số 9) | Công suất 15kw Tương thích với tủ điều khiển thang máy | Cái | 1 |  |  |  | Thay mới
29 | Hệ thống báo tải (thang số 9) | Tương thích với tủ điều khiển thang máy | Bộ | 1 |  |  |  | Thay mới
30 | Khoá cửa tầng thang máy (thang số 9) | Doorlock cửa tầng không mở được khi cabin không nằm vị trí cửa đó | Bộ | 2 |  |  |  | Thay mới
31 | Cảm biến dừng tầng (thang số 9) | Tín hiệu ngõ ra NPN Loại phát hiện: Thu phát Khoảng cách phát hiện: 30mm Điện áp: 12-30VDC Dòng điện tiêu thụ: 30mA | Bộ | 2 |  |  |  | Thay mới
32 | Cờ dừng tầng bằng thép (thang số 9) | Vật liệu bằng thép | Bộ | 9 |  |  |  | Thay mới
33 | Yếm cửa tầng ( bộ truyền động đóng mở cửa ) (thang số 9) | Bộ truyền cửa 700 | Bộ | 1 |  |  |  | Thay mới
34 | Nhân công lắp đặt và vận hành | Cả 03 thang máy | Trọn gói 03 tháng | 1 |  |  |  | Trọn gói
Tổng
Thuế VAT 8%
Tổng cộng
Yêu cầu: Đảm bảo các thang máy cải tạo hoạt động an toàn, xuyên suốt sau cải tạo. Bệnh viện mời thầu trọn gói không phát sinh, nhà thầu có thể vào khảo sát trước khi báo giá (Liên hệ phòng HCQT gặp DS Huy ĐT 0915777985 dẫn đi khảo sát). Trường hợp không vào khảo sát nhà thầu tự chịu mọi chi phí phát sinh ngoài hợp đồng. Giá cải tạo bao gồm chi phí bảo hành, chi phí bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành. Đảm bảo người trực thang máy trong giờ hành chính từ sáng 7h-12h, chiều từ 13h - 17h30 Thời gian bảo hành 12 tháng, thời gian bảo trì 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng Thời gian thực hiện hợp đồng 45 ngày Năm xuất xứ 2024 trở về sau
BẢNG 01